## 封面
广州融一企业管理咨询有限公司 孵化一期、二期、东部、北五小区消防系统维护保养
检 查 计 划 表
编制单位：
编制日期：二零二零年十月三十一日

## 目录
目录
一、消防设施维护项目检查计划
2020年11月检查计划…………………………………………1
2020年12月检查计划…………………………………………3
2021年1月检查计划…………………………………………4
2021年2月检查计划…………………………………………5
2021年3月检查计划…………………………………………6
2021年4月检查计划…………………………………………7
2021年5月检查计划…………………………………………8
2021年6月检查计划…………………………………………9
2021年7月检查计划…………………………………………10
2021年8月检查计划…………………………………………11
2021年9月检查计划…………………………………………12
2021年10月检查计划…………………………………………13
二、消防维修保养内容表

## 一期维保计划
广州融一企业管理咨询有限公司孵化中心一期
消防设施维护项目检查计划
检查时间 | 系统 | 检查项目 | 备注
2020年11月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 防火门检查 | 门体、闭门器、顺序器
2020年12月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年1月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年2月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 防火门检查 | 门体、闭门器、顺序器
2021年3月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年4月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
消防联动测试
2021年5月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 防火门检查 | 门体、闭门器、顺序器
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年6月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年7月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年8月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 防火门检查 | 门体、闭门器、顺序器
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年9月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
2021年10月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
消防联动测试

## 二期维保计划
广州融一企业管理咨询有限公司孵化中心二期
消防设施维护项目检查计划
检查时间 | 系统 | 检查项目 | 备注
2020年11月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2020年12月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年1月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年2月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 室外消防栓检查 | 室外消防栓、接合器检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年3月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年4月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
消防联动测试
2021年5月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年6月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年7月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年8月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器检查
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年9月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年9月 （三天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、管道、报警器、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
消防联动测试

## 东部维保计划
广州融一企业管理咨询有限公司东部孵化器
消防设施维护项目检查计划
检查时间 | 系统 | 检查项目 | 备注
2020年11月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2020年12月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年1月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年2月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年3月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年4月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
消防联动测试
2021年5月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年6月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年7月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年8月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
室外消防栓、接合器
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
2021年9月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火卷帘检查 | 电机、卷帘、按钮
2021年10月（与北五小区共两天） | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 自动喷水灭火系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
管网及阀门检查
试泵
湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测
管网排水、检查系统工作情况
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
| 防排烟系统 | 风机检测
风机控制柜检测
消防中心联动柜控制风机功能检测
| 气体灭火系统检查 | 控制器、警报器、管道、喷头
| 防火门检查 | 门体、顺序器、闭门器
消防联动测试

## 北小区维保计划
广州融一企业管理咨询有限公司北小区
消防设施维护项目检查计划
检查时间 | 系统 | 检查项目 | 备注
2020-11-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱、室外消防栓、接合器检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2020-12-02 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-01-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-02-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱、室外消防栓、接合器检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-03-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-04-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
消防联动测试
2021-05-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱、室外消防栓、接合器检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-06-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-07-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-08-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱、室外消防栓、接合器检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-09-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
2021-10-01 | 消火栓系统 | 水泵检测
水泵控制柜检测
水池检查
消防管道及各阀门检查
水泵测试
消防中心联动柜控制水泵
模拟破玻动作，检查系统工作情况
消火栓箱检查
| 烟感自动报警系统 | 主机检测
抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%）
| 应急照明系统 | 灯具外观检查
按下试验按钮
切断正常供电
灯具充放电
消防联动测试

## 保养内容
2020年-2021年消防维修保养内容表
序号 | 系统 | 检查项目 | 检查方法及维护内容
一 | 消火栓系统 | 水泵检测 | 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。水泵启动后3.5s自动换为高速运行
|  | 水泵控制柜检测 | 切断控制柜电源，拨动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无异响，工作状态指示正常，模拟各水泵故障，启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作。
|  | 消防管道及各阀门检查 | 管网、管件固定应牢固、不变型、不渗漏、无锈迹，所有阀门应悬挂符合南网VI的标志牌和水流指示，阀体无锈迹，阀杆不渗漏，开关要灵活，并且按要求开启、关闭。
|  | 水泵测试 | 打开试验栓，接通控制柜主回路电源，分别启动各消防泵，水泵运行应噪声低，发颤少。抽水压力、扬程（高区90M，低区150M）、流量（150m3/H）、绝缘＞500（兆欧)应符合规范要求。24F稳压泵压力为0.6mpa启水泵，压力补到0.8mpa停水泵
|  | 消防中心联动柜控制水泵 | （1）手动启动水泵、运行、停止。
（2）模拟破玻动作，联动柜联动水泵自动启动运行停止。
（3）联动柜水泵工作状态指示应正常。
|  | 模拟破玻动作，检查系统工作情况 | 主机自动状态下破玻动作，消防水泵30秒内自动启动，联动柜相应楼层破玻动作指示灯亮，警铃上-下-及本层报警，联动柜相应楼层警铃报警指示灯点亮，消防紧急广播（大楼）等联动设备先后动作，并将动作信号反馈到消防联动柜，他们相应的工作指示灯被点亮。
|  | 室外消火栓、接合器检查 | 检查消火栓应完好无损，外观完好，各接口打开是否正常，水压是否正常;接合器是否完好，各接口是否能正常打开；并对消火栓、接合器进行保养。
|  | 消火栓箱检查 | 检查消火栓箱应完好无损；配件水带、卷盘、水枪、扳手应齐全，外观完好。
二 | 烟感自动报警系统 | 主机检测 | （1）自检，按下主机自检按钮，主机即进入自行检查状态，如系统有故障，则主机故障灯点亮，发出故障警报音响，后台监控应有故障信号，同时，故障信息被打印机打印。
（2）切断主供电，后备电源应3秒自动投入，后备电源使用时间3小时为正常，主机工作正常。
|  | 探测器检测 | 探测器长时间使用，必定会积有很多尘埃，这样会影响探测器的性能，因此，探测器要3年清洗。
|  | 抽检部份探测器（每月抽检量不少于10%，一年内要保证全部检查一遍）： | 在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，检查探测器，给这些探测器加烟加温，当达到设定浓度、温度，探测器确认灯点亮报警，在30秒内主机接收到信号后，总火警灯及区域火警灯点亮报警，并发出警报音响，打印机打印报警时间及报警部位，楼层警铃上-下-及本层报警，模拟盘相应报警部位灯点亮蜂鸣器发声报警，按下报警主机消防音键及模拟盘消音键、警铃及蜂鸣器则停止报警，按下报警主机复位键，系统将宏复位，恢复正常监视状态。
三 | 自动喷水灭火系统 | 水泵检测 | 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。水泵启动后3.5s自动换为高速运行
|  | 水泵控制柜检测 | 切断控制柜电源，拨动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作正常，无异响，工作状态指示正常，模拟各水泵故障，启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作。
|  | 管网及阀门检查 | 管网、管件固定应牢固、不变型、不渗漏、无锈迹，所有阀门应悬挂符合南网VI的标志牌和水流指示，阀体无锈迹，阀杆不渗漏，开关要灵活，并且按要求开启、关闭。
|  | 试泵 | 在水泵房试验，水泵运行应无异响，发颤少。抽水压力、扬程（100M）、流量（108m3/H）、绝缘＞500（兆欧)应符合规范要求。
|  | 湿式报警阀（以下简称湿式阀）检测 | （1）检查雨淋阀（湿式报警阀试验阀）是否渗漏，阀前压力0.9MPa和后压力0.85MPa是否符合规范要求。
（2）打开试验阀，雨淋阀（湿式报警阀试验阀）前管网泄压，到设定压力0.6MPa恒压泵启动抽水补压，继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀后管网压力，湿式阀动作，延时30秒钟后，水力警铃报警，电接点压力开关动作报警。
（3）停止喷淋泵，关闭试验阀，恒压泵断续抽水补压管网压力上开，前压力高于后压力雨淋阀（湿式报警阀试验阀）复位，前压力继续上升，到设计要求压力0.85MPa，恒压泵自动停止，系统恢复正常状态。
|  | 消防控制中心（警传室）控制水泵 | （1）手动控制水泵启动运行停止。
（2）联动柜喷淋泵工作状态指示灯指示正常，后台监控应有故障信号。
|  | 管网排水、检查系统工作情况 | （1）在管网尾端试验阀排水，该水流指示器动作（办公大楼警铃上-下-及本层报警）。
（2）联动柜水流指示器动作指示灯，警铃及蜂鸣报警。
（3）继续排水，管网继续泄压，到设定压力0.6MPa，恒压泵启动补压。
（4）继续排水，管网继续泄压，到雨淋阀（湿式报警阀试验阀）前压力低于后压力，雨淋阀（湿式报警阀试验阀）动作延时30秒，水力警铃报警，电接点压力开关动作，控制水泵运行抽水加压，留意系统压力表，保证系统在安全压力范围内工作。
（5）系统试验完毕，停止喷淋主泵，关闭试验阀，水流指示器复位，联动柜同时复位，联动柜恢复正常工作，恒压泵继续抽水补压，系统管网压力上升，至设计要求压力范围，恒压泵停止，系统恢复正常。
四 | 防排烟系统 | 风机检测 | 清理风机外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新的润滑油，保持风机清洁干净，无锈迹，保证风机转动灵活。部分风机需要停电才能清扫的，应结合停电机会进行，并做好记录。
|  | 风机控制柜检测 | 切断控制柜电源，拨动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作正常，无异响，工作状态指示正常，模拟各风机故障，启动控制柜，无故障风机应能自动投入，代替故障风机工作。
|  | 消防中心联动柜控制风机功能检测 | （1）手动启动风机、运行、停止。（2）模拟破玻动作，联动柜联动风机自动启动运行停止。（3）联动柜风机工作状态指示应正常。
|  | 防火阀、排烟阀检测 | （1）外观检查，清扫阀体灰尘、锈迹，油防锈漆，清除阀叶转动轴变质的润滑油，加新润滑油，保持阀体清洁干净，无锈蚀，确保阀叶开关自如。如需运行设备停电才能清扫的应结合停电机会进行。并做好记录。
（2）现场手动控制阀体开关，阀叶动作灵敏动作信号反馈到联动柜，联动柜阀体动作指示灯点亮，防排烟风机被联动启动工作。
（3）消防控制中心联动柜电动控制阀开关，阀体应开关灵活，并将动作信号反馈到联动柜，联动柜阀体动作指示灯点亮，防排烟风机被联动工作。
（4）模拟破玻动作，联动阀体动作，破玻动作联动柜相应柜相应楼层破玻动作指示灯点亮相应楼层防排烟阀上-下-及本层动作，风机联动启动工作，并将动作信号反馈到联动启动工作，并将动作信号反馈到联动柜。
|  | 系统复位 | 检验完毕，将系统全部复位，恢复正常工作状态。
五 | 应急照明系统 | 灯具外观检查 | 灯具应完好无损，安装牢固端正，照度应符合规范要求。
|  | 按下试验按钮 | 正常供电时灯具不亮只有充电指示灯点亮，当按下试验按钮灯具被点亮。
|  | 切断正常供电 | 灯具即被点亮。
|  | 灯具充放电。 | 给灯具进行充放电，放电时间应大于90min符合规范要求。
六 | 气体灭火系统 | 主机检测 | 主机各项功能是否正常，显示是否准确，自动、手动状态切换是否正常
|  | 部件检查 | 管道、喷嘴、警铃、声光报警器等部件是否正常
Note on D10: 要志诚: 紫色字只有各别变电站有此报警设计。红色字是变电站没有的。
Note on D13: 要志诚: 情况改为信息。
Note on D16: 要志诚: 紫色字只有各别新站有此设计。
Note on D31: 要志诚: 增加红色字部分。
Note on D32: 要志诚: 此项可删去。