## 公示
广州市天河区二次供水检测情况表（2023年1月）
检测数据由广州汇标检测技术中心提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～4mg/L
天河区 | 1 | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路42号一楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 42 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路42号4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 41 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路42号4楼浴室 | 二次供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路54号1楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 47 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路54号7楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路54号楼顶 | 二次供水 | 未检出 | 41 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路62号一楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路62号4楼浴室 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路62号7楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜4.5×10-3 | 0.08
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路72号楼顶 | 二次供水 | 未检出 | 19 | 未检出 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜4.5×10-3 | 0.07
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路72号2楼浴室 | 直供水 | 未检出 | 9 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 侨鑫物业（富景花苑）：广和路72号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 43 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜4.5×10-3 | 0.11
| 2 | 嘉兴物业：龙口东路418号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 40 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜4.5×10-3 | 0.48
|  | 嘉兴物业：龙口东路418号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 8.15 | ＜4.5×10-3 | 0.5
|  | 嘉兴物业：龙口东路420号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 13 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 8.23 | ＜4.5×10-3 | 0.46
|  | 嘉兴物业：龙口东路420号4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 43 | 未检出 | 0.47 | 无异臭、异味 | 无 | 8.18 | ＜4.5×10-3 | 0.47
|  | 嘉兴物业：龙口东路422号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.46 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜4.5×10-3 | 0.45
|  | 嘉兴物业：龙口东路422号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | ＜4.5×10-3 | 0.56
|  | 嘉兴物业：龙口东路424号1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 29 | 未检出 | 0.43 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜4.5×10-3 | 0.66
|  | 嘉兴物业：龙口东路424号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 16 | 未检出 | 0.45 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜4.5×10-3 | 0.77
|  | 嘉兴物业：龙口东路426号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 46 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.45 | ＜4.5×10-3 | 0.45
|  | 嘉兴物业：龙口东路426号7楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜4.5×10-3 | 0.42
|  | 嘉兴物业：龙口东路428号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 12 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.38 | ＜4.5×10-3 | 0.48
|  | 嘉兴物业：龙口东路428号4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 19 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 9.8×10-3 | 0.5
| 3 | 天润路林和街411-413号（润寿小区）一楼花园 | 直供水 | 未检出 | 13 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 天润路林和街411-413号（润寿小区）5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 天润路林和街411-413号（润寿小区）6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 天润路林和街415-417号（润寿小区）一楼商铺 | 直供水 | 未检出 | 41 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 天润路林和街415-417号（润寿小区）4楼天台 | 二次供水 | 未检出 | 46 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 天润路林和街415-417号（润寿小区）5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 48 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 天润路林和街415-417号（润寿小区）7楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜4.5×10-3 | 0.18
| 4 | 天河区员村西街20号（穗禾花园）2楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 15 | 未检出 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 8.22 | ＜4.5×10-3 | 0.39
|  | 天河区员村西街20号（穗禾花园）4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | 无异臭、异味 | 无 | 8.24 | ＜4.5×10-3 | 0.39
|  | 天河区员村西街20号（穗禾花园）6楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 50 | 未检出 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 8.14 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 天河区员村西街22号（穗禾花园）2楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | ＜4.5×10-3 | 0.36
|  | 天河区员村西街22号（穗禾花园）5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.08 | 无异臭、异味 | 无 | 8.28 | 4.5×10-3 | 0.3
|  | 天河区员村西街22号（穗禾花园）6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 45 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | 4.8×10-3 | 0.3
|  | 天河区员村西街44号（穗禾花园）2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 8.21 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 天河区员村西街44号（穗禾花园）5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 47 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.29 | 6.6×10-3 | 0.28
|  | 天河区员村西街44号（穗禾花园）6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 8.29 | 8.4×10-3 | 0.27
|  | 天河区员村西街46号（穗禾花园）2楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜4.5×10-3 | 0.29
|  | 天河区员村西街46号（穗禾花园）4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 35 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.22 | ＜4.5×10-3 | 0.29
|  | 天河区员村西街46号（穗禾花园）5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 26 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.21 | 9.4×10-3 | 0.34
| 5 | 体育西：体育西横街113号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 22 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 体育西：体育西横街113号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育西：体育西横街113号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育西：体育西横街127号2楼沐浴房 | 直供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 体育西：体育西横街127号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 体育西：体育西横街127号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 体育西：体育西横街142号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜4.5×10-3 | 0.36
|  | 体育西：体育西横街142号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 体育西：体育西横街142号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 体育西：体育西横街141号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 体育西：体育西横街141号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜4.5×10-3 | 0.22
|  | 体育西：体育西横街141号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 24 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育西：体育西横街144号1楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜4.5×10-3 | 0.42
|  | 体育西：体育西横街144号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 体育西：体育西横街144号6楼冲凉房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 体育西：体育西横街155号1楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 体育西：体育西横街155号4楼走廊 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育西：体育西横街155号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 41 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育西：黄埔大道西179号4楼冲凉房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.44
|  | 体育西：黄埔大道西179号6楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜4.5×10-3 | 0.45
|  | 体育西：黄埔大道西181号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.49 | 无异臭、异味 | 无 | 8.28 | ＜4.5×10-3 | 0.35
|  | 体育西：黄埔大道西181号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.38
|  | 体育西：黄埔大道西181号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.4
|  | 体育西：体育西横街182号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜4.5×10-3 | 0.06
|  | 体育西：体育西横街182号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 体育西：体育西横街182号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 体育西：黄埔大道西183号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜4.5×10-3 | 0.48
|  | 体育西：黄埔大道西183号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜4.5×10-3 | 0.44
|  | 体育西：黄埔大道西183号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 36 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.39
|  | 体育西：体育西横街192号4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜4.5×10-3 | 0.41
|  | 体育西：体育西横街192号6楼冲凉房 | 二次供水 | 未检出 | 44 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜4.5×10-3 | 0.48
|  | 体育西：体育西横街192号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.47 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜4.5×10-3 | 0.35
|  | 体育西：体育西横街219号2楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 10 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 体育西：体育西横街219号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 34 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 体育西：体育西横街219号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 21 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜4.5×10-3 | 0.1
| 6 | 黄埔大道中翠华街81号（星晖花苑）3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | 5.5×10-3 | 0.36
|  | 黄埔大道中翠华街81号（星晖花苑）20楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜4.5×10-3 | 0.35
|  | 黄埔大道中翠华街83号（星晖花苑）3楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | 5.9×10-3 | 0.39
|  | 黄埔大道中翠华街83号（星晖花苑）4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜4.5×10-3 | 0.4
|  | 黄埔大道中翠华街87号（星晖花苑）3楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 6.6×10-3 | 0.39
|  | 黄埔大道中翠华街87号（星晖花苑）4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | 8.9×10-3 | 0.38
|  | 黄埔大道中翠华街87号（星晖花苑）24楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 45 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.08 | ＜4.5×10-3 | 0.37
| 7 | 员村大道128-132号同乐花园E栋128号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 员村大道128-132号同乐花园E栋128号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 员村大道128-132号同乐花园E栋130号1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 员村大道128-132号同乐花园E栋130号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 46 | 未检出 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | 0.0103 | 0.11
|  | 员村大道128-132号同乐花园E栋132号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 4 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 员村大道128-132号同乐花园E栋132号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 7.86 | 5.6×10-3 | 0.12
|  | 员村大道134-138号同乐花园D栋134号2楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 员村大道134-138号同乐花园D栋134号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 员村大道134-138号同乐花园D栋136号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.1
|  | 员村大道134-138号同乐花园D栋136号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 10 | 未检出 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | 8.7×10-3 | 0.1
|  | 员村大道134-138号同乐花园D栋138号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 5 | 未检出 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 员村大道134-138号同乐花园D栋138号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | ＜4.5×10-3 | 0.12
| 8 | 龙口东路167号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 45 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 龙口东路167号5楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 43 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜4.5×10-3 | 0.3
|  | 龙口东路169号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.4
|  | 龙口东路169号5楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 44 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜4.5×10-3 | 0.34
|  | 龙口东路181号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜4.5×10-3 | 0.3
|  | 龙口东路181号6楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.09 | ＜4.5×10-3 | 0.36
|  | 龙口东路165号1楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜4.5×10-3 | 0.1
|  | 龙口东路165号7楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 22 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 龙口东路179号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 41 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 龙口东路179号6楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 20 | 未检出 | 0.47 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜4.5×10-3 | 0.4
|  | 龙口东路189号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 龙口东路189号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.14
| 9 | 康信乐园：石牌西横街6-8号2楼洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 康信乐园：石牌西横街6-8号6号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 16 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 康信乐园：石牌西横街6-8号5楼沐浴房 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 康信乐园：石牌西横街6-8号6楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 康信乐园：石牌西横街6-8号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 康信东园：石牌西横街10号一楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 8.11 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 康信东园：石牌西横街10号4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.12 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 康信东园：石牌西横街12号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.45
|  | 康信东园：石牌西横街16号5楼洗手盘 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜4.5×10-3 | 0.4
|  | 康信乐园：石牌西直街27号2楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 18 | 未检出 | 0.42 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 康信乐园：石牌西直街27号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 29 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜4.5×10-3 | 0.06
|  | 康信乐园：石牌西直街27号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 10 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 康信乐园：石牌西直街29号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 19 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜4.5×10-3 | 0.25
|  | 康信乐园：石牌西直街29号4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 康信乐园：石牌西直街29号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 29 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜4.5×10-3 | 0.22
|  | 康信东园：石牌西直街42号1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | 8.1×10-3 | 0.14
|  | 康信乐园：石牌西直街42号6楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 40 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 康信乐园：石牌西直街42号7楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 7.4×10-3 | 0.25
|  | 康信乐园：石牌西直街44号4楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 13 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.22
|  | 康信乐园：石牌西直街46号6楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | 9.6×10-3 | 0.25
|  | 康信东园：石牌西直街48号2楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 8.21 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 康信东园：石牌西直街48号7楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 40 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.11 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 康信东园：石牌西直街48号8楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 康信东园：石牌西直街50号4楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 8.23 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 康信乐园：石牌西直街52号1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.97 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 康信乐园：石牌西直街52号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 康信乐园：石牌西直街54号1楼冲凉房 | 直供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 康信乐园：石牌西直街54号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 42 | 未检出 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜4.5×10-3 | 0.07
|  | 康信乐园：石牌西直街56号1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 康信乐园：石牌西直街56号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 康信东园：石牌西直街58号3楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.45 | 无异臭、异味 | 无 | 8.19 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 康信东园：石牌西直街58号5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 12 | 未检出 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | ＜4.5×10-3 | 0.22
|  | 康信东园：石牌西直街58号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 12 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 康信东园：石牌西直街60号5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 43 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 康信乐园：石牌西路14号2楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.11 | 8.0×10-3 | 0.12
|  | 康信乐园：石牌西路14号6楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | 6.7×10-3 | 0.13
|  | 康信乐园：石牌西路16号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 8.1×10-3 | 0.11
|  | 康信乐园：石牌西路18号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 44 | 未检出 | 0.42 | 无异臭、异味 | 无 | 8.08 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 康信乐园：石牌西路18号5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 23 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 康信乐园：石牌西路20号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.11 | 6.8×10-3 | 0.17
|  | 康信乐园：石牌西路20号5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 35 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | 7.9×10-3 | 0.11
|  | 康信东园：石牌西路26号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 康信东园：石牌西路26号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 37 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 康信东园：石牌西路28号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 康信东园：石牌西路28号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 42 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 康信乐园：石牌西路31-33号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 康信乐园：石牌西路31-33号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 11 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 康信乐园：石牌西路31-33号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 康信乐园：石牌西路31-33号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 40 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 康信乐园：石牌西路39-41号1楼 | 直供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 康信乐园：石牌西路39-41号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 康信乐园：石牌西路39-41号5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 37 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 康信东园：石牌西路35号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.32
|  | 康信东园：石牌西路37号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 康信东园：石牌西路37号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 康信东园：石牌西路37号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.42 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 康信东园：石牌西路43号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 11 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.09 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 康信东园：石牌西路43号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 康信东园：石牌西路43号8楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 康信东园：石牌西路45号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 26 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜4.5×10-3 | 0.14
| 10 | 黄埔大道西273号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 黄埔大道西273号7楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 6.75 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 黄埔大道西273号14楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.69 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 黄埔大道西275号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | ＜4.5×10-3 | 0.66
|  | 黄埔大道西275号8楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 12 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.99 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 黄埔大道西275号18楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 6.92 | ＜4.5×10-3 | 0.28
| 11 | 天河东路：28号3楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 天河东路：28号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 25 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜4.5×10-3 | 0.07
|  | 天河东路：30号3楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 天河东路：30号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 34 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 天河东路：32号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 8 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 天河东路：32号7楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 41 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 天河东路：34号3楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 天河东路：34号6楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 天河东路：36号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 天河东路：36号8楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 45 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 天河东路：38号一楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 14 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 天河东路：38号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜4.5×10-3 | 0.15
| 12 | 体育东：南二路六运五街1号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 体育东：南二路六运五街3号2楼 | 直供水 | 未检出 | 34 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育东：南二路六运五街3号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 体育东：南二路六运五街3号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 体育东：南二路六运五街13号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 体育东：南二路六运五街15号3楼 | 直供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜4.5×10-3 | 0.28
|  | 体育东：南二路六运五街15号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 体育东：南二路六运五街15号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 31 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.32 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 体育东：南二路六运五街17号3楼 | 直供水 | 未检出 | 17 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 体育东：南二路六运五街17号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 体育东：南二路六运五街17号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 体育东：南二路六运五街19号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜4.5×10-3 | 0.19
| 13 | 龙口中路172号1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 龙口中路172号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 12 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | ＜4.5×10-3 | 0.05
|  | 龙口中路180号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 龙口中路180号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜4.5×10-3 | 0.06
|  | 龙口中路188号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.05
|  | 龙口中路188号9楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 45 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜4.5×10-3 | 0.05
| 14 | 天河北路397号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 天河北路397号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 19 | 未检出 | 0.46 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 天河北路399号2楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 32 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 天河北路399号4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 天河北路401号3楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 天河北路401号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜4.5×10-3 | 0.67
|  | 天河北路403号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 11 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜4.5×10-3 | 0.25
|  | 天河北路403号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 远洋天河北小区：天河北路405号403洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 远洋天河北小区：天河北路407号601洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | ＜4.5×10-3 | 0.3
|  | 远洋天河北小区：天河北路409号402厨房 | 二次供水 | 未检出 | 44 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | ＜4.5×10-3 | 0.16
|  | 远洋天河北小区：天河北路411号一楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 34 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 远洋天河北小区：天河北路411号502洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 43 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 远洋天河北小区：天河北路411号601洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 11 | 未检出 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 天河北路415号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 天河北路415号6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 天河北路417号1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜4.5×10-3 | 0.25
|  | 天河北路417号5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 12 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 远洋天河北小区：天河北路429号1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 31 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.08 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 远洋天河北小区：天河北路429号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 远洋天河北小区：天河北路429号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 8.07 | ＜4.5×10-3 | 0.17
|  | 远洋天河北小区：天河北路431号一楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 16 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 远洋天河北小区：天河北路431号5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 8.15 | ＜4.5×10-3 | 0.25
|  | 远洋天河北小区：天河北路431号602洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.24
| 15 | 天河路371号隆德大夏1楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 6.4×10-3 | 0.22
|  | 天河路371号隆德大夏4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜4.5×10-3 | 0.22
|  | 天河路371号隆德大夏5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 7 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 天河路371号隆德大夏6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.45 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 8.6×10-3 | 0.19
| 16 | 龙口西路金田花园金田北4号金莲楼3楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 21 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.21 | ＜4.5×10-3 | 0.32
|  | 龙口西路金田花园金田北4号金莲楼6楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜4.5×10-3 | 0.36
|  | 龙口西路金田花园金田北4号金莲楼7楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 25 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 8.31 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 龙口西路金田花园金田北4号金莲楼9楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | ＜4.5×10-3 | 0.31
|  | 龙口西路金田花园金桉楼329号3楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 37 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 8.12 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 龙口西路金田花园金桉楼329号4楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 35 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.08 | ＜4.5×10-3 | 0.3
|  | 龙口西路金田花园金桉楼329号8楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 21 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.11 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 龙口西路金田花园金桉楼331号5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜4.5×10-3 | 0.32
|  | 龙口西路金田花园金桉楼333号5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 39 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 龙口西路金田花园金田东街1号金樟楼3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 27 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | ＜4.5×10-3 | 0.25
|  | 龙口西路金田花园金田东街1号金樟楼5楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 37 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.2 | ＜4.5×10-3 | 0.39
|  | 龙口西路金田花园金田东街1号金樟楼6楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜4.5×10-3 | 0.25
|  | 龙口西路金田花园金田西街2号金柠楼（金田花园）2楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 龙口西路金田花园金田西街2号金柠楼（金田花园）5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 21 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 龙口西路金田花园金田西街2号金柠楼（金田花园）7楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 龙口西路金田花园金田东街3号金桐楼（金田花园）1楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 42 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 龙口西路金田花园金田东街3号金桐楼（金田花园）5楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 40 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 龙口西路金田花园金田东街3号金桐楼（金田花园）6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 龙口西路金田花园金田东街5号金樱楼（金田花园）1楼阳台 | 直供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 龙口西路金田花园金田东街5号金樱楼（金田花园）5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜4.5×10-3 | 0.1
|  | 龙口西路金田花园金田东街5号金樱楼（金田花园）5楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 8 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 龙口西路金田花园金田北街1号高楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜4.5×10-3 | 0.29
|  | 龙口西路金田花园金田北街1号高楼9楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.21 | ＜4.5×10-3 | 0.3
|  | 龙口西路金田花园金田北街3号高楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 38 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.27
|  | 龙口西路金田花园金田北街3号高楼10楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜4.5×10-3 | 0.32
|  | 龙口西路金田花园金田北街7号高楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.07 | ＜4.5×10-3 | 0.28
|  | 龙口西路金田花园金田北街7号高楼12楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 龙口西路金田花园金田北街9号高楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 9 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜4.5×10-3 | 0.29
|  | 龙口西路金田花园金田北街9号高楼10楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.12 | ＜4.5×10-3 | 0.34
|  | 龙口西路金田花园金田北街13号高楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜4.5×10-3 | 0.3
|  | 龙口西路金田花园金田北街13号高楼13楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 29 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.19 | ＜4.5×10-3 | 0.35
|  | 龙口西路金田花园金田北街15号高楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 龙口西路金田花园金田北街15号高楼11楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 32 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 天河北路565号金逸芳居3楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 20 | 未检出 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | 7.3×10-3 | 0.35
|  | 天河北路565号金逸芳居4楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | 8.6×10-3 | 0.32
|  | 天河北路565号金逸芳居5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 27 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | 7.5×10-3 | 0.34
| 17 | 天河北路北街1号（体育村）天新物业1楼 | 直供水 | 未检出 | 29 | 未检出 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 8.21 | ＜4.5×10-3 | 0.45
|  | 天河北路北街1号（体育村）天新物业4楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 30 | 未检出 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 8.19 | ＜4.5×10-3 | 0.48
|  | 天河北路北街1号（体育村）天新物业4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 8.17 | ＜4.5×10-3 | 0.46
|  | 天河北路北街3号（体育村）天新物业2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 28 | 未检出 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | ＜4.5×10-3 | 0.42
|  | 天河北路北街3号（体育村）天新物业4楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.18 | ＜4.5×10-3 | 0.47
|  | 天河北路北街3号（体育村）天新物业5楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜4.5×10-3 | 0.53
|  | 天河北路北街5号（体育村）天新物业2楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.48 | 无异臭、异味 | 无 | 8.14 | ＜4.5×10-3 | 0.42
|  | 天河北路北街5号（体育村）天新物业4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 36 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 天河北路北街5号（体育村）天新物业4楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 37 | 未检出 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 8.15 | ＜4.5×10-3 | 0.36
|  | 天河北路北街7号（体育村）天新物业3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 29 | 未检出 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜4.5×10-3 | 0.31
|  | 天河北路北街7号（体育村）天新物业4楼阳台 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.48 | 无异臭、异味 | 无 | 8.14 | ＜4.5×10-3 | 0.29
|  | 天河北路北街7号（体育村）天新物业4楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 20 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜4.5×10-3 | 0.34
| 18 | 穗园小区H栋天河北路天阳街134号1楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜4.5×10-3 | 0.32
|  | 穗园小区H栋天河北路天阳街134号16楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 34 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜4.5×10-3 | 0.31
|  | 穗园小区H栋天河北路天阳街134号16楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | ＜4.5×10-3 | 0.3134
|  | 穗园小区H栋天河北路天阳街134号17楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜4.5×10-3 | 0.31
|  | 穗园小区G栋天河北路天阳街136号1楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 穗园小区G栋天河北路天阳街136号13楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 15 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 穗园小区G栋天河北路天阳街136号14楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 10 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.07 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 穗园小区G栋天河北路天阳街136号21楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.09 | ＜4.5×10-3 | 0.29
|  | 穗园小区F栋天河北路天阳街138号1楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | ＜4.5×10-3 | 0.35
|  | 穗园小区F栋天河北路天阳街138号24楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 穗园小区F栋天河北路天阳街138号24楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 穗园小区F栋天河北路天阳街138号24楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜4.5×10-3 | 0.17
| 19 | 南雅苑：体育东横街82-84号1楼洗手池 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 南雅苑：体育东横街82-84号4楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 南雅苑：体育东横街82-84号5楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 31 | 未检出 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜4.5×10-3 | 0.14
|  | 南雅苑：体育东横街82-84号6楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 42 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.28 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 南雅苑：体育东横街114-116号1楼清洁 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 南雅苑：体育东横街114-116号4楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 23 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜4.5×10-3 | 0.07
|  | 南雅苑：体育东横街114-116号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 8.29 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 南雅苑：体育东横街114-116号7楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 8.29 | ＜4.5×10-3 | 0.23
|  | 南雅苑：体育东路12、14号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 8.25 | 6.8×10-3 | 0.13
|  | 南雅苑：体育东路12、14号4楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 8.33 | 5.8×10-3 | 0.22
|  | 南雅苑：体育东路12、14号6楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.26 | ＜4.5×10-3 | 0.15
|  | 南雅苑：体育东路12、14号8楼洗手池 | 二次供水 | 未检出 | 34 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜4.5×10-3 | 0.18
| 20 | 天河区员村二横路11号大院22,23号1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 天河区员村二横路11号大院22,23号5楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜4.5×10-3 | 0.37
|  | 天河区员村二横路11号大院22,23号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | 0.0125 | 0.33
|  | 天河区员村二横路11号大院47，48,49号2楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | ＜4.5×10-3 | 0.49
|  | 天河区员村二横路11号大院47，48,49号4楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 35 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 天河区员村二横路11号大院47，48,49号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜4.5×10-3 | 0.33
|  | 天河区员村二横路11号大院50,51,52号2楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 6 | 未检出 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜4.5×10-3 | 0.45
|  | 天河区员村二横路11号大院50,51,52号4楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜4.5×10-3 | 0.42
|  | 天河区员村二横路11号大院50,51,52号5楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜4.5×10-3 | 0.42
|  | 天河区员村二横路11号大院76,77,78号1楼洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.0109 | 0.3
|  | 天河区员村二横路11号大院76,77,78号5楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 27 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜4.5×10-3 | 0.28
|  | 天河区员村二横路11号大院76,77,78号6楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜4.5×10-3 | 0.27
| 21 | 广电物业（都市兰亭）：天河区员村二横路11号大院A1栋3楼厕所 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜4.5×10-3 | 0.18
|  | 广电物业（都市兰亭）：天河区员村二横路11号大院A1栋8楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.43 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜4.5×10-3 | 0.21
|  | 广电物业（都市兰亭）：天河区员村二横路11号大院A1栋15楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 广电物业（都市兰亭）：天河区员村二横路11号大院A1栋17楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 36 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜4.5×10-3 | 0.19
|  | 广电物业（都市兰亭）：天河区员村二横路11号大院A1栋18楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 33 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 广电物业（都市兰亭）：天河区员村二横路11号大院A1栋19楼厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜4.5×10-3 | 0.28
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。