## 公示
广州市天河区二次供水检测情况表（2023年7月）
检测数据由广州汇标检测技术中心提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～2mg/L
天河区 | 1 | 天河南二街30号2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜4.5×10-3 | 0.11
|  | 天河南二街30号7楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜4.5×10-3 | 0.07
|  | 天河南二街32号3楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜4.5×10-3 | 0.24
|  | 天河南二街32号502洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜4.5×10-3 | 0.08
|  | 天河南二街32号503洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜4.5×10-3 | 0.11
| 2 | 天河区员村二横路汇景豪庭A栋2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜4.5×10-3 | 0.26
|  | 天河区员村二横路汇景豪庭A栋6楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 7.2×10-3 | 0.12
|  | 天河区员村二横路汇景豪庭B栋2楼洗手台 | 直供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜4.5×10-3 | 0.28
|  | 天河区员村二横路汇景豪庭B栋7楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜4.5×10-3 | 0.11
| 3 | 天河区林和西路121号一楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜4.5×10-3 | 0.2
|  | 天河区林和西路121号9楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜4.5×10-3 | 0.13
|  | 天河区林和西路121号21楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜4.5×10-3 | 0.12
| 4 | 龙口西路37号一楼进水 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜4.5×10-3 | 0.38
|  | 龙口西路37号6楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜4.5×10-3 | 0.12
|  | 龙口西路39号3楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 1 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜4.5×10-3 | 0.32
|  | 龙口西路39号4楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜4.5×10-3 | 0.09
|  | 龙口西路41号一楼进水 | 直供水 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜4.5×10-3 | 0.31
|  | 龙口西路41号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | ＜4.5×10-3 | 0.12
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。