## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2025年1月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东南部 | 1 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西7栋)，1梯432室走廊水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.06
| 2 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西7栋)，2梯504走廊水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.10
| 3 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西7栋)，1楼值班室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.18
| 4 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西8栋),1梯401走廊水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 25 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.13
| 5 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西8栋)，2梯532室走廊水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 43 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.10
| 6 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西8栋)，1梯201走廊水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.21
| 7 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西9栋),2梯415室走廊水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 42 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.07
| 8 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西9栋),1梯501室走廊水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.11
| 9 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西9栋),1楼值班室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.22
| 10 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西11栋)，409洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.11
| 11 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西11栋)，5楼公共浴室水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.08
| 12 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西11栋)，1楼洗拖池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.29
| 13 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西13栋)，504走廊处浴室水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.11
| 14 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西13栋)，409室洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 15 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西13栋)，104走廊处浴室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.23
| 16 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西14栋),503走廊处浴室[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.08
| 17 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西14栋),407室洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.11
| 18 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西14栋),103处公共浴室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.25
| 19 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西17栋),505室洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.10
| 20 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西17栋),409走廊公共浴室水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.09
| 21 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西17栋),1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.29
| 22 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西12栋),504走廊处浴室[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.09
| 23 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西12栋),408室洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.13
| 24 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西12栋),104走廊处公共浴室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.26
| 25 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西20栋)，4楼冲凉房洗手台[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.09
| 26 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西20栋)，1楼洗手台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 22 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.22
| 27 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西15栋)，608室洗手台水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 43 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.10
| 28 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西15栋)，409室洗手台水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 48 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 29 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西15栋)，1楼公共浴室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 18 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.29
| 30 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西16栋)，505走廊处水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.09
| 31 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西16栋)，408室洗手台水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 13 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.10
| 32 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西16栋)，1楼走廊洗手台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.28
| 33 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西18栋)，407室洗手台水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.09
| 34 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西18栋)，1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.25
| 35 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西19栋)，401室门口水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 28 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.10
| 36 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西19栋)，1楼值班室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.23
| 37 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西新1栋)，4楼走廊水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.07
| 38 | 天河区五山路381号大院(华工学生宿舍西新1栋)，103室洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 14 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.22
| 39 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村10栋)302厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 18 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.24
| 40 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村10栋)701厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.11
| 41 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村9栋)1梯203阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 45 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.28
| 42 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村9栋)2梯903洗手间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.06
| 43 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村9栋)1梯604厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.15
| 44 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村7栋)1梯301厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.28
| 45 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村7栋)903阳台洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 46 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村7栋)604厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 52 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 47 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村4栋)202厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.17
| 48 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村4栋)701洗手盆水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.07
| 49 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村8栋)1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 49 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.31
| 50 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村8栋)1梯701厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 47 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 51 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村8栋)2梯503厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 43 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.13
| 52 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村13栋)1梯302厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 45 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.27
| 53 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村13栋)1梯901厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.12
| 54 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村13栋)2梯604洗菜盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.07
| 55 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村13栋)3梯406厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 51 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.10
| 56 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村12栋)2梯303洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.25
| 57 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村12栋)1梯天台水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 43 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.12
| 58 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村12栋)2梯703厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 41 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.06
| 59 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村12栋)3梯906厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 46 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 60 | 天河区五山路天华街2-22号，2号1梯803厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.09
| 61 | 天河区五山路天华街2-22号，1梯503洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 47 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.13
| 62 | 天河区五山路天华街2-22号，12号2梯403厨房[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 5 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.11
| 63 | 天河区五山路天华街2-22号，20号3梯天面水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.09
| 64 | 天河区五山路天华街2-22号，1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.25
| 65 | 天河区五山路天华街24-26号，26号1梯403厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 5 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 66 | 天河区五山路天华街24-26号，24号2梯501厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.07
| 67 | 天河区五山路天华街24-26号，一楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.28
| 68 | 天河区五山路天华街30-32号,30号1梯503洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.07
| 69 | 天河区五山路天华街30-32号,32号2梯803洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 48 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.12
| 70 | 天河区五山路天华街30-32号,30号1梯303厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 44 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.26
| 71 | 天河区五山路381号大院集团宿舍1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 8 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.25
| 72 | 天河区五山路381号大院集团宿舍4楼阳台水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.08
| 73 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村14栋)1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.27
| 74 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村14栋)1梯403厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.10
| 75 | 天河区五山路381号大院(华工西秀村14栋)2梯602厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.11
| 76 | 天河区五山路381号大院(华工北区加压站)进水管外接水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.26
| 77 | 天河区五山路381号大院(华工北区加压站)1号地面水池外接1号水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.16
| 78 | 天河区五山路381号大院(华工北区加压站)1号地面水池外接2号水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.13
| 79 | 天河区五山路381号大院(华工北区加压站)2号地面水池外接水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.18
| 80 | 天河区五山路381号大院(华工北区加压站)值班室洗手盆水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.20
| 81 | 天河区五山路381号大院(华工北区加压站)值班室厨房水龙头[出水口5] | 二次供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.20
| 82 | 天河区五山路381号大院(华工南区加压站)，1号机组外接水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.19
| 83 | 天河区五山路381号大院(华工南区加压站)，2号机组外接水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 39 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.21
| 84 | 天河区五山路381号大院(华工南区加压站)，3号机组外接水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.20
| 85 | 天河区五山路381号大院(华工南区加压站)，4号机组外接水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.19
| 86 | 天河区五山路381号大院(华工南区加压站)，值班室厨房水龙头[出水口5] | 二次供水 | 未检出 | 12 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.08
| 87 | 天河区五山路381号大院(华工南区加压站)，地面进水口[进水口] | 直供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.31
| 88 | 天河区五山路381号大院(华工紫竹苑院士楼)，1梯501厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 49 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.12
| 89 | 天河区五山路381号大院(华工紫竹苑院士楼)，2梯804厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.08
| 90 | 天河区五山路381号大院(华工紫竹苑院士楼)，1梯302厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.22
| 91 | 1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.22
| 92 | 802厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 21 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.08
| 93 | 39号办证大厅一楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.18
| 94 | 天河区岳洲路37-39号37号402洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.08
| 95 | 天河区岳洲路37-39号37号607洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.09
| 96 | 天河区粤汉路9号1楼水管[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.25
| 97 | 天河区粤汉路9号402阳台水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 14 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 98 | 天河区粤汉路9号703厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 48 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.09
| 99 | 天河区岳洲路36-38-40号36号一楼值班室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.27
| 100 | 天河区岳洲路36-38-40号40号511房洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.13
| 101 | 天河区岳洲路36-38-40号40号709洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 8 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.05
| 102 | 天河区岳洲路36-38-40号38号706阳台水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 44 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.08
| 103 | 天河区岳洲路36-38-40号903洗手盆水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.06
| 104 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区创新大楼，14层洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.06
| 105 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区创新大楼，10层洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.08
| 106 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区创新大楼，1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.16
| 107 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区山顶水塔，102号住户水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.14
| 108 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区山顶水塔，幼儿园洗手处水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.10
| 109 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区山顶水塔，办公室门前洗手水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.11
| 110 | 天河区五山路省农科院金颖路20号中区山顶水塔，水管[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.39
| 111 | 天河区五山路省农科院金颖路20号东区，离退休人员服务中心大楼[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.08
| 112 | 天河区五山路省农科院金颖路20号东区，警务室洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.06
| 113 | 天河区五山路省农科院金颖路20号东区，地面水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.28
| 114 | 天河区沙河龙岗东路7号楼，1梯802厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.11
| 115 | 天河区沙河龙岗东路7号楼，1梯501阳台水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 116 | 天河区沙河龙岗东路7号楼，2梯804厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 35 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 117 | 天河区沙河龙岗东路7号楼，3梯502厨房水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.12
| 118 | 天河区沙河龙岗东路7号楼，102阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.25
| 119 | 天河区先烈东路沙河西街32号天福居，4楼公寓洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 44 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.10
| 120 | 天河区先烈东路沙河西街32号天福居，603厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 5 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 121 | 天河区先烈东路沙河西街32号天福居，1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.22
| 122 | 天河区沙河龙岗东路6号之一，401厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 123 | 天河区沙河龙岗东路6号，502洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.12
| 124 | 天河区沙河龙岗东路6号之一，201厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.34
| 125 | 天河区沙河龙岗东路8号之二，901厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.06
| 126 | 天河区沙河龙岗东路8号之一，502洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.11
| 127 | 天河区沙河龙岗东路8号，401厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.08
| 128 | 天河区沙河龙岗东路8号，1楼101厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 8 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.25
| 129 | 天河区沙河龙岗东路9号，1梯701厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.10
| 130 | 天河区沙河龙岗东路9号，2梯401洗手间水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.06
| 131 | 天河区沙河龙岗东路9号，2梯602洗手盆水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 39 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.11
| 132 | 天河区沙河龙岗东路9号，3梯902洗手盆水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 31 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 133 | 天河区沙河龙岗东路9号，201住户洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.22
| 134 | 天河区沙河龙岗东路12号之一，401洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 22 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.06
| 135 | 天河区沙河龙岗东路12号之一，801洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 12 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.08
| 136 | 天河区沙河龙岗东路12号之一，302洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.25
| 137 | 天河区沙河龙岗东路12号之二，403厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 48 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.0 | ＜0.05 | 0.13
| 138 | 天河区沙河龙岗东路12号之二，803洗手盆水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 26 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.05
| 139 | 天河区沙河龙岗东路12号之二，304洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 25 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.32
| 140 | 天河区沙河龙岗东路13号之一，502洗手间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.10
| 141 | 天河区沙河龙岗东路13号之一，701洗手间水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 142 | 天河区沙河龙岗东路13号之一，1楼洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.21
| 143 | 天河区沙河大街78号，401洗手间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.10
| 144 | 天河区沙河大街78号，202厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 44 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.25
| 145 | 天河区先烈东路沙河西街18号,402厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 47 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.07
| 146 | 天河区先烈东路沙河西街16号，501厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 39 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.07
| 147 | 天河区先烈东路沙河西街18号，1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.27
| 148 | 天河区先烈东路沙河西街36号，501洗手盆水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.07
| 149 | 天河区先烈东路沙河西街36号，702厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.12
| 150 | 天河区先烈东路沙河西街38号，902洗手盆水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.09
| 151 | 天河区先烈东路沙河西街40号，703厨房水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.06
| 152 | 天河区先烈东路沙河西街42号，天台水龙头[出水口5] | 二次供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.07
| 153 | 天河区先烈东路沙河西街44号，701洗手盆水龙头[出水口6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.10
| 154 | 天河区先烈东路沙河西街36号，2楼共用洗手盆水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.26