## Sheet1
附件3
广州市天河区东北部片区二次供水检测情况表（2025年4月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～2mg/L
天河区东北部片区 | 1 | 天河区华景新城信华一街1号（华景里C栋）（A2-10楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.05
|  | 天河区华景新城信华一街1号（华景里C栋）（公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0651 | 0.31
| 2 | 天河区华景新城信华一街4号（华景里B栋）（B1-27楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.05
|  | 天河区华景新城信华一街4号（华景里B栋）（物业管理处洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0086 | 0.32
| 3 | 天河区(华景新城)华景北区华景路173、175号逸宁居（175号5A） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0009 | 0.09
|  | 天河区(华景新城)华景北区华景路173、175号逸宁居（地面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0109 | 0.36
|  | 天河区(华景新城)华景北区华景路173、175号逸宁居（173号5D） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.11
| 4 | 天河区华景新城粤生街48号之4(小城之春)（1栋13楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0134 | 0.15
|  | 天河区华景新城粤生街48号之4(小城之春)（2栋12楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0038 | 0.05
|  | 天河区华景新城粤生街48号之4(小城之春)（物业厨房（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0096 | 0.38
| 5 | 天河区华景新城东区胜景楼A栋68号（68号3楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0083 | 0.05
|  | 天河区华景新城东区胜景楼A栋68号（商铺理发店（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0065 | 0.34
| 6 | 天河区中山大道华景新城东区瑞景楼B栋92号（物业管理处） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0099 | 0.15
|  | 天河区中山大道华景新城东区瑞景楼B栋92号（小区门外洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0054 | 0.31
| 7 | 天河区员村西街1号大院29号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.08
|  | 天河区员村西街1号大院29号30号（北边界水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0101 | 0.45
|  | 天河区员村西街1号大院30号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0128 | 0.17
| 8 | 天河区员村西街1号大院33号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.007 | 0.5
|  | 天河区员村西街1号大院33号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0036 | 0.05
|  | 天河区员村西街1号大院33号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.12
|  | 天河区员村西街1号大院34号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.14
| 9 | 天河区员村西街1号大院35号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.002 | 0.32
|  | 天河区员村西街1号大院35号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0019 | 0.18
|  | 天河区员村西街1号大院36号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0015 | 0.07
|  | 天河区员村西街1号大院36号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.13
| 10 | 天河区员村西街1号大院38号3楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.1 | 0.0035 | 0.4
|  | 天河区员村西街1号大院38号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0014 | 0.07
|  | 天河区员村西街1号大院40号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0047 | 0.14
| 11 | 天河区员村西街1号大院31号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.001 | 0.07
|  | 天河区员村西街1号大院31号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0016 | 0.12
|  | 天河区员村西街1号大院31号32号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0034 | 0.4
|  | 天河区员村西街1号大院32号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.07
| 12 | 天河区员村二横路昌乐园小区7栋（49栋1楼） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0031 | 0.13
|  | 天河区员村二横路昌乐园小区7栋（小区花园洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0026 | 0.36
| 13 | 天河区员村二横路昌乐园小区8栋（44栋1楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0028 | 0.12
|  | 天河区员村二横路昌乐园小区8栋（44栋旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.009 | 0.33
| 14 | 天河区员村二横路11号大院22号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0059 | 0.21
|  | 天河区员村二横路11号大院23号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0047 | 0.12
|  | 天河区员村二横路11号大院22号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0046 | 0.16
| 15 | 天河区员村二横路11号大院24号25号（小区北洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0031 | 0.31
|  | 天河区员村二横路11号大院25号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0041 | 0.1
|  | 天河区员村二横路11号大院24号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0046 | 0.12
| 16 | 天河区员村二横路11号大院50号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0033 | 0.13
|  | 天河区员村二横路11号大院51号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0038 | 0.1
|  | 天河区员村二横路11号大院50号51号52号（物业管理处旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.3
| 17 | (都市兰亭)：天河区员村二横路11号大院（A1-6楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.21
|  | (都市兰亭)：天河区员村二横路11号大院（D1-7楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0026 | 0.07
|  | (都市兰亭)：天河区员村二横路11号大院（C3-7楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0022 | 0.06
|  | (都市兰亭)：天河区员村二横路11号大院（B2-5楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0028 | 0.05
|  | (都市兰亭)：天河区员村二横路11号大院（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0025 | 0.58
|  | (都市兰亭)：天河区员村二横路11号大院（E1-8楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0027 | 0.09
| 18 | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（50号2楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0039 | 0.15
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（52号4楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.005 | 0.08
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（66号2楼） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0078 | 0.06
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（66号4楼） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0056 | 0.09
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（54号4楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0059 | 0.18
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（68号2楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0134 | 0.09
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（56号2楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0136 | 0.17
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（58号3楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0108 | 0.15
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（64号2楼） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0064 | 0.12
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（62号3楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0077 | 0.05
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（小区旁边停车场门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0106 | 0.36
|  | 天河区员村二横路临江花园A-C栋（60号4楼） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.004 | 0.11
| 19 | 天河区员村西街8号3楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0063 | 0.32
|  | 天河区员村西街8号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0065 | 0.09
|  | 天河区员村西街8号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0055 | 0.12
|  | 天河区员村西街10号天面 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0057 | 0.13
|  | 天河区员村西街10号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0033 | 0.08
| 20 | 天河区员村西街 14-16 号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.1 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0027 | 0.43
|  | 天河区员村西街14号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0028 | 0.11
|  | 天河区员村西街14号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | 0.0024 | 0.09
|  | 天河区员村西街16号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0035 | 0.15
|  | 天河区员村西街16号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0026 | 0.09
| 21 | 天河区员村西街12号（南门出口处（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.11 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0034 | 0.44
|  | 天河区员村西街12号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0037 | 0.12
|  | 天河区员村西街12号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.005 | 0.18
| 22 | 天河区员村西街6号之七昌乐楼或吉祥苑8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0061 | 0.05
|  | 天河区员村西街6号之六昌乐楼或吉祥苑6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0037 | 0.08
|  | 天河区员村西街6号之六昌乐楼或吉祥苑6楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.004 | 0.17
|  | 天河区员村西街6号之六昌乐楼或吉祥苑2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0049 | 0.39
| 23 | 天河区员村二横路11号大院78号3楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0037 | 0.45
|  | 天河区员村二横路11号大院78号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0032 | 0.05
|  | 天河区员村二横路11号大院77号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.007 | 0.06
| 24 | 天河区员村二横路11号大院80号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.46
|  | 天河区员村二横路11号大院80号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0054 | 0.13
|  | 天河区员村二横路11号大院81号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0079 | 0.12
| 25 | 天河区员村二横路江景豪街庭C栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0056 | 0.1
|  | 天河区员村二横路江景豪街庭D栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0036 | 0.08
|  | 天河区员村二横路江景豪街庭C栋D栋（北边洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0026 | 0.36
| 26 | 天河区员村二横路江景豪街庭A栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0093 | 0.12
|  | 天河区员村二横路江景豪街庭B栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0103 | 0.1
|  | 天河区员村二横路江景豪街庭A栋B栋（商铺广告招牌（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.009 | 0.34
| 27 | 天河区员村二横路程界村西南社大街26号(幸福家园)44号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0126 | 0.17
|  | 天河区员村二横路程界村西南社大街26号(幸福家园)44号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0076 | 0.14
|  | 天河区员村二横路程界村西南社大街26号(幸福家园)45号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0092 | 0.09
|  | 天河区员村二横路程界村西南社大街26号(幸福家园)46号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.009 | 0.1
|  | 天河区员村二横路程界村西南社大街26号(幸福家园)（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.008 | 0.44
| 28 | 天河区员村二横路程介南社大街34-36号（管理处厨房） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0017 | 0.07
|  | 天河区员村二横路程介南社大街34号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.11 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.07
|  | 天河区员村二横路程介南社大街34-36号（出口处洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0017 | 0.3
| 29 | 天河区(天员大厦):员村白水塘37-1号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0029 | 0.08
|  | 天河区(天员大厦):员村白水塘37-2号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0034 | 0.09
|  | 天河区(天员大厦):员村白水塘37-3号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0047 | 0.07
|  | 天河区(天员大厦):员村白水塘35号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0043 | 0.13
|  | 天河区(天员大厦):员村白水塘35号一楼洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0036 | 0.4
|  | 天河区(天员大厦):员村白水塘35号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0035 | 0.09
|  | 天河区(天员大厦):员村白水塘36-1号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.06
| 30 | 天河区员村白水塘16号西梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0051 | 0.06
|  | 天河区员村白水塘16号中梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0095 | 0.05
|  | 天河区员村白水塘16号中梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0096 | 0.06
|  | 天河区员村白水塘16号东梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.011 | 0.05
|  | 天河区员村白水塘16号中梯3楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.005 | 0.37
| 31 | 天河区员村白水塘14号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0023 | 0.32
|  | 天河区员村白水塘14号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0047 | 0.05
|  | 天河区员村白水塘14号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0041 | 0.08
|  | 天河区员村白水塘15号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0041 | 0.16
|  | 天河区员村白水塘13号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0043 | 0.05
| 32 | 天河区员村白水塘8号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0063 | 0.09
|  | 天河区员村白水塘10号一楼水池旁 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0046 | 0.1
|  | 天河区员村白水塘8-9-10号（理发店旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0046 | 0.3
| 33 | 天河区员村白水塘5号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0122 | 0.11
|  | 天河区员村白水塘5号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0049 | 0.07
|  | 天河区员村白水塘7号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.007 | 0.06
|  | 天河区员村白水塘6号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0096 | 0.07
|  | 天河区员村白水塘5-6-7号（3号楼旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0021 | 0.54
| 34 | 天河区员村白水塘2号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0035 | 0.1
|  | 天河区员村白水塘1-2号（小区洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0033 | 0.29
| 35 | 天河区员村路南富大街七社（南富苑）B座6楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0075 | 0.12
|  | 天河区员村路南富大街七社（南富苑）B座16楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.06
|  | 天河区员村路南富大街七社（南富苑）A座16楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0075 | 0.05
|  | 天河区员村路南富大街七社（南富苑）（小区对面洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0025 | 0.28
| 36 | 天河区员村四横路百合路66号（百合苑）4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0061 | 0.12
|  | 天河区员村四横路百合路68号（百合苑）4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0065 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路66号-68号（百合苑）（小区洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0039 | 0.36
| 37 | 天河区员村四横路百合路135号（百合苑）5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0069 | 0.16
|  | 天河区员村四横路百合路133号（百合苑）2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0067 | 0.48
|  | 天河区员村四横路百合路133号（百合苑）4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.007 | 0.14
|  | 天河区员村四横路百合路137号（百合苑）4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0085 | 0.09
| 38 | 天河区员村四横路百合路141号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0119 | 0.06
|  | 天河区员村四横路百合路141号（百合苑）4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0233 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路143号（百合苑）1楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0064 | 0.48
|  | 天河区员村四横路百合路143号（百合苑）2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0099 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路139号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0135 | 0.11
| 39 | 天河区员村四横路百合路22号（百合苑）2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0134 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路24号（百合苑）4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0128 | 0.11
|  | 天河区员村四横路百合路26号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0039 | 0.11
|  | 天河区员村四横路百合路22号、24号、26号（百合苑）（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0033 | 0.44
| 40 | 天河区员村四横路百合路28号、30号、32号（百合苑）（32号一楼门口） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0033 | 0.17
|  | 天河区员村四横路百合路32号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.008 | 0.07
|  | 天河区员村四横路百合路30号（百合苑）2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0785 | 0.12
|  | 天河区员村四横路百合路30号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0056 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路28号、30号、32号（百合苑）（物业管理处（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0044 | 0.53
| 41 | 天河区员村四横路百合路127号（百合苑）1楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0034 | 0.28
|  | 天河区员村四横路百合路129号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.011 | 0.1
|  | 天河区员村四横路百合路127号（百合苑）3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0101 | 0.13
|  | 天河区员村四横路百合路131号（百合苑）9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0044 | 0.13
| 42 | 天河区员村四横路百合路119号（百合苑）天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0119 | 0.12
|  | 天河区员村四横路百合路117号（百合苑）天面 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0107 | 0.17
|  | 天河区员村四横路百合路121号（百合苑）9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0065 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路125号（百合苑）5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0098 | 0.18
|  | 天河区员村四横路百合路123号（百合苑）5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0057 | 0.1
|  | 天河区员村四横路百合路117号、119号、121号、123号、125号（百合苑）（小区洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0043 | 0.31
| 43 | 天河区员村二横路11号大院之11、之12、之13、之14(顺景楼)（物业管理处（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0049 | 0.46
|  | 天河区员村二横路11号大院之11、之12、之13、之14(顺景楼)12号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0038 | 0.11
|  | 天河区员村二横路11号大院之11、之12、之13、之14(顺景楼)11号1楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0036 | 0.19
|  | 天河区员村二横路11号大院之11、之12、之13、之14(顺景楼)13号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0047 | 0.14
| 44 | 天河区员村二横路11号大院之9、10梯10号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.002 | 0.15
|  | 天河区员村二横路11号大院之9、10梯9号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.004 | 0.18
|  | 天河区员村二横路11号大院之9、10梯（10号旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0019 | 0.28
| 45 | 天河区员村二横路11号大院之15、16、17梯16号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.11
|  | 天河区员村二横路11号大院之15、16、17梯15号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0033 | 0.19
|  | 天河区员村二横路11号大院之15、16、17梯（15号旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0024 | 0.59
| 46 | 天河区员村二横路11号大院47号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0026 | 0.05
|  | 天河区员村二横路11号大院48号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0023 | 0.45
|  | 天河区员村二横路11号大院48号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0028 | 0.05
| 47 | 天河区员村二横路11号大院54号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.39
|  | 天河区员村二横路11号大院54号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0066 | 0.05
|  | 天河区员村二横路11号大院55号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0065 | 0.16
|  | 天河区员村二横路11号大院56号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0049 | 0.06
|  | 天河区员村二横路11号大院56号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0039 | 0.17
| 48 | 天河区员村四横路百合路20号（百合苑）9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0036 | 0.16
|  | 天河区员村四横路百合路16号（百合苑）8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0064 | 0.19
|  | 天河区员村四横路百合路16号（百合苑）16号3楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.34
| 49 | 天河区员村西街万芳园北巷6号之2、之3、之4、之5、之6(万兴园）6-5号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0035 | 0.06
|  | 天河区员村西街万芳园北巷6号之2、之3、之4、之5、之6(万兴园）6-6号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.003 | 0.09
|  | 天河区员村西街万芳园北巷6号之2、之3、之4、之5、之6(万兴园）6-4号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0037 | 0.1
|  | 天河区员村西街万芳园北巷6号之2、之3、之4、之5、之6(万兴园）6-3号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.05
|  | 天河区员村西街万芳园北巷6号之2、之3、之4、之5、之6(万兴园）6-2号1楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0031 | 0.08
|  | 天河区员村西街万芳园北巷6号之2、之3、之4、之5、之6(万兴园）（小区入口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0039 | 0.47
| 50 | 天河区员村二横路8号1栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0061 | 0.06
|  | 天河区员村二横路8号（小区商铺电动火车店（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0022 | 0.37
|  | 天河区员村二横路8号1栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0074 | 0.18
|  | 天河区员村二横路8号2栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0146 | 0.16
|  | 天河区员村二横路8号2栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.022 | 0.12
|  | 天河区员村二横路8号3栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0244 | 0.17
|  | 天河区员村二横路8号4栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0086 | 0.14
|  | 天河区员村二横路8号5栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0059 | 0.19
|  | 天河区员村二横路8号6栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0158 | 0.14
| 51 | 天河区员村西街万芳园北巷6号之7(万兴园）6-7号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.002 | 0.17
|  | 天河区员村西街万芳园北巷6号之7(万兴园）（隔壁小区洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0025 | 0.51
| 52 | 天河区员村二横路万芳园街8巷1号（物业管理处） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.1 | 0.0092 | 0.14
|  | 天河区员村二横路万芳园街8巷1号（小区入口处（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0026 | 0.32
| 53 | 天河区员村二横路万芳园街8巷8号之1-2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0062 | 0.13
|  | 天河区员村二横路万芳园街8巷8号之1（员村建材店门口—（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0049 | 0.46
| 54 | 天河区员村二横路万芳园街8巷8号之2-1楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.005 | 0.12
|  | 天河区员村二横路万芳园街8巷8号之2（田心路停车场（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0039 | 0.31
| 55 | 天河区员村棠石路28号（鸿运花园）22号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.1 | 0.0152 | 0.05
|  | 天河区员村棠石路28号（鸿运花园）28号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0193 | 0.18
|  | 天河区员村棠石路28号（鸿运花园）6号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0169 | 0.2
|  | 天河区员村棠石路28号（鸿运花园）4号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.02 | 0.18
|  | 天河区员村棠石路28号（鸿运花园）（东门入口处洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0167 | 0.61
| 56 | 天河区员村棠石路41号（鸿运花园）45号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0218 | 0.13
|  | 天河区员村棠石路41号（鸿运花园）（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0138 | 0.41
| 57 | （侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C栋1-3梯C1座7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0122 | 0.08
|  | （侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C栋1-3梯C2座6楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0119 | 0.07
|  | （侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C栋1-3梯C3座5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0104 | 0.06
|  | （侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C栋1-3梯（小区公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.009 | 0.64
| 58 | (侨颖苑):天河区员村西街6号大院B2栋B2座6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0088 | 0.05
|  | (侨颖苑):天河区员村西街6号大院B2栋（一楼公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0078 | 0.59
| 59 | (侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋B1座5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0112 | 0.11
|  | (侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋B1座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0134 | 0.05
|  | (侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋B1座8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0136 | 0.08
|  | (侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋（物业管理处旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0123 | 0.56
| 60 | 天河区员村二横路11号大院59号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0031 | 0.09
|  | 天河区员村二横路11号大院59号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0037 | 0.42
|  | 天河区员村二横路11号大院58号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0042 | 0.07
| 61 | 天河区中山大道华景东路204号信华花园1栋天面水池1栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.012 | 0.05
|  | 天河区中山大道华景东路204号信华花园1栋天面水池（南门门口旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.009 | 0.31
| 62 | 天河区中山大道华景东路204号信华花园1栋地下水池9楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0115 | 0.06
|  | 天河区中山大道华景东路204号信华花园1栋地下水池（1栋旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0096 | 0.49
| 63 | 天河区中山大道华景东路200号信华花园2栋天面水池6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.02 | 0.12
|  | 天河区中山大道华景东路200号信华花园2栋天面水池（西门洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0109 | 0.42
| 64 | 天河区中山大道华景东路214号信华花园5栋天面水池10楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0147 | 0.05
|  | 天河区中山大道华景东路214号信华花园5栋天面水池（东门洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0096 | 0.42
| 65 | 天河区中山大道华景东路218号信华花园6栋天面水池5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0119 | 0.06
|  | 天河区中山大道华景东路218号信华花园6栋天面水池（4栋旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0105 | 0.49
| 66 | 天河区中山大道华景东路212号信华花园4栋地下水池3楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.014 | 0.05
|  | 天河区中山大道华景东路212号信华花园4栋地下水池（5栋1楼洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0102 | 0.37
| 67 | 天河区中山大道华景东路212号信华花园4栋天面水池4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0062 | 0.07
|  | 天河区中山大道华景东路212号信华花园4栋天面水池（5栋洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0057 | 0.49
| 68 | 天河区中山大道华景东路208号信华花园3栋天面水池2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0186 | 0.11
|  | 天河区中山大道华景东路208号信华花园3栋天面水池（东大门洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0102 | 0.3
| 69 | 天河区中山大道华景东路208号信华花园3栋地下水池2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0189 | 0.06
|  | 天河区中山大道华景东路208号信华花园3栋地下水池（对面小区枫华苑洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.013 | 0.32